**B O S N A I H E R C E G O V I N A**

**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

**U N S K O - S A N S K I K A N T O N**

**OPĆINA BOSANSKA KRUPA**

**JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE**

**OPĆINE BOSANSKA KRUPA**

Broj: **07-11-5-2470/20**

**Bosanska Krupa, 28.08.2020.godine**

Na osnovu člana 70.stav (4) i (6), a u vezi člana 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), u otvorenom postupku javne nabavke s namjerom provođenja e-aukcije- Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama, prihvatajući prijedlog Komisije za provođenje postupka javne nabavke, Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, kao rukovodilac ugovornog organa donosi:

**ODLUKU**

**o poništenju postupka nabavke**

**Član 1.**

**Poništava se otvoreni postupak javne nabavke**- Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama , broj obavještenja 1272-1-3-45-3-34/20 od 17.4.2020. godine, Ispravka obavještenje o nabavci broj: 1272-1-3-45-8-48/20 od 13.5.2020. godine, ispravka za obavještenje o nabavci broj: 1272-1-3-45-8-59/20 od 29.6.2020. godine, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, shodno članu 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.

**Član 2.**

Ova Odluka će se objaviti na internet stranici ugovornog organa istovremeno sa upućivanjem odluke ponuđačima koji je učestvovali u postupku predmetne nabavke.

**O b r a z l o ž e n j e**

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 07-11-5-2470/20od 17.04.2020. godine. Predmetna nabavka - Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama pokrenuta je putem otvorenog postupka s namjerom provođenja e-aukcije. Obavještenje o nabavci broj 1272-1-3-45-3-34/20 od 17.4.2020. godine, zajedno sa tenderskom dokumentacijom- objavljeno na portalu JN (TD preuzelo ukupno 27 ponuđača) i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 23/20 od 24.4.2020. godine, Ispravka Obavještenje o nabavci broj: 1272-1-3-45-8-48/20 od 13.5.2020. godine (TD preuzelo ukupno 20 ponuđača) i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 27/20 od 15.5.2020. godine, Obavještenje o nabavci broj: 1272-1-3-45-8-59/20 od 29.6.2020. godine i u „Službenom glasniku BiH“, broj: 39/20 od 3.7.2020. godine.

Na tendersku dokumentaciju broj 07-11-5-2470/20 na protokol ugovornog organa blagovremeno je pristigla žalba potencijalnog ponuđača „LUMINOS“ doo Sarajevo, dana 24.04.2020. godine. Žalba ponuđača je djelimično usvojena rješenjem Ugovornog organa broj 07-11-5-2470/20 od 28.04.2020. godine.

Na tendersku dokumentaciju u postupku javne nabavke broj 07-11-5-2470/20 dana 17.04.2020. godine, broj obavještenja 1272-1-3-45-3-34/20 od 17.04.2020. godine žalbu je izjavio i potencijalni ponuđač „Comel Energy“ doo Banja Luka, zastupan po punomoćniku Mandić Borisu advokat iz Istočnog Sarajeva. Žalba ponuđača Comel Energy” doo Banja Luka upućena na odlučivanje Uredu za razmatranje žalbi, te odbačena kao neuredna rješenjem Ureda za razmatranje žalbi broj JN2-01-07.1-1195-5/20 od 24.06.2020. godine.

Nakon okončanih žalbenih postupaka, provedenih izmjena tenderske dokumentacije i izvršenih izmjena obavještenja o nabavci određen je novi rok za prijem ponuda za dan 06.07.2020. godine do 13,00 sati.

Do označenog roka za prijem ponuda na protokol Ugovornog organa pristigle su tri ponude , a što je vidljivo iz tabelarnog pregleda dostavljenog od strane službenice koja radi na protokolu ugovornog organa i to ponude :

1. **d.o.o „DEMA&S“ Mostar ,** broj protokola: 07-11-5-2470-6/20, 21.5.2020. godina u 10,30 sati i broj protokola: 07-11-5-2470-10/20, 06.7.2020. godina u 11,50 sati
2. **d.o.o.“MALCOM“ Sarajevo**,(ovlašteni predstavnik grupe ponuđača doo „MALCOM“Sarajevo, doo „LUMINUS“ Sarajevo i „ELPOS“ doo Bos. Krupa ) broj protokola: 07-11-5-2470-7/20, 21.5.2020. godina u 11,00 sati i broj protokola: 07-11-5-2470-9/20, 06.7.2020. godina u 11,06 sati
3. **d.o.o „NEXEN“ Banja Luka (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača- d.o.o „NEXEN“ Banja Luka** i „**ERING“ doo Živinice**) broj protokola: 07-11-5-2470-10/20, dana 6.7.2020. godina u 12,53 sati

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je u skladu sa tenderskom dokumentacijom dana 06.07.2020. godine u 13,30 sati izvršila javno otvaranje ponuda i na zapisnik konstatovala:

1. **Ponuđač d.o.o.„DEMA&S“ Mostar,** dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude: **1.025.849,90** **KM bez PDV**,

iznos PDV:  **174.394,48 KM**

ukupna cijena ponude: **1.200.244,38** **KM sa PDV- om,**

Nema popusta

1. **Ponuđač d.o.o. “MALCOM“ Sarajevo** dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude: **1.025.874,93** **KM bez PDV**,

iznos PDV: **174.398,74 KM**

ukupna cijena ponude: **1.200.273,67** **KM sa PDV- om,**

Nema popusta

1. **Ponuđač** **d.o.o„NEXEN“ Banja Luka** dostavljena ponuda uredno zapakovana i bez vidnih oštećenja, ponudio je:

cijena ponude: **1.025.875,00** **KM bez PDV**,

iznos PDV: **174.398,75 KM**

ukupna cijena ponude: **1.200.273,75** **KM sa PDV- om,**

Nema popusta

Komisija za provođenje postupka javne nabavke je u zapisniku o evaluaciji ponuda na radnim sastancima održanim dana 6.7.2020. godine, 10.07.2020. godine, 15.07.2020. godine i 10.08.2020. godine , a u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijumima iz tenderske dokumentacije izvršila evaluaciju ponuda i dokumentacije dostavljene uz ponude te konstatovala da pristigle ponude nisu prihvatljive jer iste nisu ispunile uslove postavljene tenderskom dokumentacijom kako slijedi:

**Ponuđač d.o.o.“DEMA&S“ Mostar** nije ispunio uslove tražene tenderskom dokumenacijom. Ponuđač je je dostavio Izvještaj o računima poslovnog subjekta Centralne banke iz kojeg je vidljivo da ponuđač ima devet aktivnih računa. Naime, ponuđač je shodno navedenom dostavio 8 Potvrda poslovnih banaka od kojih 6 Potvrda nije uredno i to Potvrde izdane od strane Sparkasse Bank, BBI Bank x2, ASA BANK, UniCredit Bank, Union Bank, ne sadrže sve što je traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD, odnosno iz istih nije vidljivo da računi nisu blokirani u posljednjih šest mjeseci od dana objave predmetnog nadmetanja (17.4.2020. godine), a što je jasno traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD.

**Ponuđač d.o.o. „MALCOM“ Sarajevo** nije ispunio uslove tražene tenderskom dokumenacijom. Ponuđač je dostavio Izvještaj o računima poslovnog subjekta Centralne banke iz kojeg je vidljivo da ponuđač ima devet aktivnih računa. Naime, ponuđač je shodno navedenom dostavio 3 (tri) Potvrde poslovnih banaka od kojih dvije Potvrde nisu uredne i to Potvrde izdane od strane UniCredit Bank i INTESA SANPAOLO BANK BANKA, jer iste ne sadrže sve što je traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD, odnosno iz istih nije vidljivo da računi nisu blokirani u posljednjih šest mjeseci od dana objave predmetnog nadmetanja (17.4.2020. godine), a što je jasno traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD. Takođe, ponuđač d.o.o.“MALCOM“ Sarajevo nije dostavio Potvrdu od strane Sberbank BH dd Sarajevo o jednom aktivnom računu koji je naveden u Izvještaju o računima poslovnog subjekta Centralne banke Bosne i Hercegovine.

**Član grupe d.o.o.“LUMINOS“ Sarajevo** nije dokazao da ispunjava uslove tražene tenderskom dokumenacijom . Ponuđač je dostavio Izvještaj o računima poslovnog subjekta Centralne banke iz kojeg je vidljivo da ponuđač ima dva aktivna računa. Naime, ponuđač je shodno navedenom dostavio Potvrdu UNION BANK koja nije uredna, jer iste ne sadrže sve što je traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD, odnosno iz iste nije vidljivo da računi nisu blokirani u posljednjih šest mjeseci od dana objave predmetnog nadmetanja (17.4.2020. godine), a što je jasno traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD.

**Član grupe d.o.o.“ELPOS“ Bos. Krupa** nije dostavio Potvrdu izdanu od Centralne banke BiH o broju računa a što je jasno traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD. Isto tako ponuđač je dostavio Potvrdu o solventnosti od strane KIB BANKE dd koja nije uredna, jer ista ne sadrži sve što je traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD, odnosno iz iste nije vidljivo da račun nije blokiran u posljednjih šest mjeseci od dana objave predmetnog nadmetanja (17.4.2020. godine), a što je jasno traženo tačkom 14.2.2 alineja b) TD.

**Ponuđač d.o.o. Nexen (predstavnik grupe ponuđača)** je dostavio 7 (sedam) Potvrda o uredno izvršenim obavezama od kojih 4 (četiri) potvrde nisu uredne i to Potvrde izdane od strane FONDACIJE ARHEOLOŠKI PARK:BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA, d.o.o.PROTON Tuzla, „TEHNIČKI REMONT“ A.D. Bratunac x2 jer iste ne sadrže sve tražene podatke iz tačke 14.3.2 TD odnosno ne sadrže sjedište ugovornog organa/privrednog subjekta, što nije u skladu sa tačkom 14.3.2 TD.

**Član grupe ponuđača d.o.o.“ERING“ Živinice** dostavio 9 (devet) Potvrda o uredno izvršenim obavezama od kojih jedan potvrda nije uredna i to Potvrde izdane od strane Općine Teočak. Naime, Potvrda koja je izdana od strane Općine Teočak ne sadrži vrijeme izvršenja ugovora, a isto je jasno traženo tačkom 14.3.2 TD.

Kada su u pitanju zahtjevi i tehničke karakteristike traženih svjetiljki prema uslovima propisanim u tenderskoj dokumentacijom Prilog 17.,18, i 19. **Grupa ponuđača doo „MALCOM“Sarajevo, doo „LUMINUS“ Sarajevo i „ELPOS“ doo Bos. Krupa** i **Grupa ponuđača d.o.o „NEXEN“ Banja Luka i „ERING“ doo Živinice** nisu zadovoljili i ispunili tehničke uslove odnosno karakteristike svjetiljki tražene gore navedenim prilozima (detaljno pojašnjenje dato u zapisniku o evalauaciji ponuda koje se dostavlja ponuđačima uz ovu odluku).

Naime, kod **grupe ponuđača doo „MALCOM“Sarajevo, doo „LUMINUS“ Sarajevo i „ELPOS“ doo Bos. Krupa** utvrđeno je nakon uvida u dokumentaciju i dostavljeni primjerak svjetiljke (TIP 1A, TIP 2 i 2A, TIP 3 i 3A, TIP 4 i 4A, TIP 5 i 5A, TIP 6 i TIP 7, TIP 8, TIP11, TIP 12 i TIP 13 i 13 A ) da ista ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije u prilogu 17. i **to:**-**svjetiljka TIP 1A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

- **svjetiljka TIP 2 i 2 A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.   
 i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosferske uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

- **svjetiljka TIP 3 i 3A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.   
 i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosferske uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

-**svjetiljka TIP 4 i 4A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.   
 i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosferske uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

**-svjetiljka TIP 5 i 5 A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

**-svjetiljka TIP 6** ukrasni poklopac izrađen od UV stabilisanog polikarbonata, u kombinaciji sa kućištem daje oblik polulopte gornjem delu svjetiljke i nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

**-svjetiljka TIP 7** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

**-svjetiljka TIP 8** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

**-svjetiljka TIP 11** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem**.**

**-svjetiljka TIP 12** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.   
 i nema sistem za direktnu montažu na stub završetka Ø48-60 mm, vertikalno, centralno osno simetrično u odnosu na stub.

**-svjetiljka TIP 13 i 13 A** NE ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije u prilogu 17. i to:  
Reflektor, smešten na poklopcu svjetiljke, omugućava indirektnu distribuciju svjetla i smanjuje blještanje.

Kod **grupe ponuđača d.o.o „NEXEN“ Banja Luka i „ERING“ doo Živinice** utvrđeno je a nakon uvida u dokumentaciju i dostavljeni primjerak svjetiljke (TIP 1A, TIP 2 i 2A, TIP 3 i 3A, TIP 4 i 4A, TIP 5 i 5A, TIP 6 i TIP 7, TIP 8, TIP11, TIP 12 i TIP 13 i 13 A ) da iste ne ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije **u prilogu 17. i to:**

**-svjetiljka TIP 1A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

- **svjetiljka TIP 2 i 2 A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.   
 i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosferske uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

- **svjetiljka TIP 3 i 3A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.   
 i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosferske uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

- **svjetiljka TIP 4 i 4A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.   
 i nema optički blok svjetiljke opremljen LED modulima sa visokoefikasnim diodama. LED čipovi su dodatno snabdjeveni sočivima sa odgovarajućom svjetlosnom raspodjelom. Sočiva su izrađena od polikarbonata otpornog na UV zračenja i atmosferske uticaje i ujedno imaju funkciju protektora.

**-svjetiljka TIP 5 i 5 A** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

**-svjetiljka TIP 6** ukrasni poklopac izrađen od UV stabilisanog polikarbonata, u kombinaciji sa kućištem daje oblik polulopte gornjem delu svjetiljke i nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

**-svjetiljka TIP 7** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

**-svjetiljka TIP 8** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.

**-svjetiljka TIP 11** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem**.**

**-svjetiljka TIP 12** nema filter-odušak koji omogućava izjednačavanje unutrašnjeg pritiska sa spoljnim, ventilaciju i sprečava kondenzaciju vlage unutar dijela sa predspojnim uređajem.   
 i nema sistem za direktnu montažu na stub završetka Ø48-60 mm, vertikalno, centralno osno simetrično u odnosu na stub.

**-svjetiljka TIP 13 i 13 A** NE ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije u prilogu 17. i to:  
Reflektor, smešten na poklopcu svjetiljke, omugućava indirektnu distribuciju svjetla i smanjuje blještanje.

**-Prilog 19**- Tehnička dokumentacija u ponudi na stranici 1 143 -   
ne zadovoljava.

S obzirom na sve gore navedeno Komisija za provođenje postupka javne nabavke je predložila Ugovornom organu da poništi postupak javne nabavke: Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete na području općine Bosanska Krupa-zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete LED svjetiljkama iz razloga jer nijedna od zaprimljenih ponuda nije prihvatljiva, a u skladu sa članom 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Razmatrajući prijedlog Komisije, a s obzirom na konstatovano u zapisniku o evaluaciji ponuda, Ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije da se predmetni postupak poništi.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te prеglеd i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijiumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje prijedloga Komisije za provođenje potupka javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila i utvrdila da ni jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

Na osnovu svega navedenog, Ugovorni organ je prihvatio prijedloge Komisije za provođenje potupka javne nabavke, a cijeneći odredbe članu 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da je ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva i donio odluku kao u dispozitivu

**Pouka o pravnom lijeku**

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili putem pošte u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manje od tri.

Obrađivač:

Selma Bužimkić, dipl. pravnik

**OPĆINSKI NAČELNIK**

Armin Halitović, dipl. ecc

Dostavljeno:

1. d.o.o „DEMA&S“ Mostar
2. d.o.o.“MALCOM“ Sarajevo,(ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)
3. d.o.o „NEXEN“ Banja Luka(ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)
4. Web stranica općine
5. U spis
6. a/a